# Testmetode:

Nedenstående er en gennemgang af hvilke test der skal udføres:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nedenstående testes i forbindelse med ADK dørfunktioner:** | **Nedenstående testes i forbindelse med ADK dørkomponenter:** |
| * Oplåsning efter ugetidsskema
 | * Dør controller med netværkstilslutning (RJ45 - TCP/IP - PoE)
 |
| * Oplåsning efter alternativt ugetidsskema
 | * Kortlæser for NXP MIFARE kort med baggrundsbelyst tastatur
 |
| * Oplåsning efter toggle ugetidsskema
 | * Dørkontakt for overvågning af dørbladets position (åben/lukket)
 |
| * Låsning efter helligdagsskema
 | * UD-tryk funktion (PIR eller Kontakt og Porttelefon)
 |
| * Oplåsning med UD-tryksfunktion
 | * Elektromekanisk lås med tilbagemelding (Låst/oplåst)
 |
| * Oplåsning fra vagtcentral via porttelefon
 | * Test af fjernbetjening af automatisk dørautomatik
 |
| * Oplåsning med MIFARE kort med eller uden PIN kode
 |  |
| * Oplåsning i 5 minutter (Varelevering)
 |  |
| * Oplåsning i 10 sekunder (Test)
 |  |
| * Låsning i 10 sekunder (Test)
 |  |
| * Oplåsning tvang (Automatisk reset kl. 00.00)
 |  |
| * Låsning tvang (Automatisk reset kl. 00.00)
 |  |
| * Alarm ved dør opbrudt
 |  |
| * Varsling & Alarm ved dør holdt
 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campus: |  | Bygning: |  |
| Dør nr.: |  |
| Firma: |  |
| Test udført af: |  | Dato: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | Beskrivelse | NA | OK | Fejl | Rettet af | Dato |
| UD-tryk | Oplåsning af dør med tryk el. PIR |  |  |  |  |  |
| Porttelefon | Oplåsning af dør fra vagten via portelefon |  |  |  |  |  |
| Dør opbrudt | Lokal alarm samt alarm til vagten |  |  |  |  |  |
| Dør holdt | Lokal varsling, lokal alarm samt alarm til vagten |  |  |  |  |  |
| Adgang med kort | Læsning af gyldigt adgangskort og indtastning af PIN |  |  |  |  |  |
| Ugetidsskema | Aktiver ugetidsskema via PC |  |  |  |  |  |
| Ugetidsskema - Toggle | Aktiver toggle ugetidsskema via PC og oplås/lås med kort & PIN |  |  |  |  |  |
| Oplåsning 5 min. | Tast 5+#, læs kort, tast PIN+# |  |  |  |  |  |
| Oplåsning 10 sek. | Tast 10+#, læs kort, tast PIN+# |  |  |  |  |  |
| Låsning 10 sek. | Tast 30+#, læs kort, tast PIN+# |  |  |  |  |  |
| Tvangs oplåsning | Tast 1+#, læs kort, tast PIN+# |  |  |  |  |  |
| Tvangs låsning | Tast 3+#, læs kort, tast PIN+# |  |  |  |  |  |
| Reset af tvangsstyring | Anvend manuel reset ”tryk” i AEmon |  |  |  |  |  |
| Dørautomatik | I låst tilstand afprøves at dørautomatikken **IKKE** tillader lokal overstyring |  |  |  |  |  |